遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)污水处理设施运营托管服务项目需求

1、 水量
新院区每天处理400吨(400吨/天)，新院传染病区（二期）每天处理20吨(20吨/天)，舟水桥院区每天处理60吨(60吨/天)，虾子院区每天处理10吨(10吨/天)。
2、 处理排放要求
现有设施均达到国家《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理排放标准。
污水处理站出水水质标准
	污染物类别
（单位）
	化学需氧量
（CODCr）
	生化需氧量
（BOD5）
	氨氮
（NH3-N）
	悬浮物（SS）
	大肠杆菌数(MPN/L)

	污染物浓度（mg/L）
	≤250
	≤100
	--
	≤60
	≤5000


3、 资格要求
1.特殊资格要求：具备行业主管部门颁发的“污染治理设施运行服务能力评价证书二级及以上”和“环境污染治理服务能力评价证书乙级及以上”；具备有效期内的安全生产许可证书。
[bookmark: _GoBack]四、技术要求
1.基本要求
（1）供应商应具备专业的污水处理技术，对医院污水处理站运营维护有丰富的实践经验，派遣的运营人员需具备专业污水处理能力和一定的污水处理知识。
（2）供应商应了解并遵守国家及地方相关环保法律法规，确保医院污水达标排放。
（3）供应商应提供全面的污水处理运营管理及技术支持，做好污水处理站各项运营记录，负责好污水站设备设施的日常巡检及保养工作。
2.人员团队配置要求：
配置技术负责人1名（具备10年以上的医院污水处理经验和管理经验，熟悉相关法律法规和标准，负责整个污水处理站的监督指导工作，提供技术支持与服务，具备高级污水处理工证书及环境类高级职称证书）；配置管理人员1名（具备5年以上的医院污水处理经验和管理经验，熟悉相关法律法规和标准，负责整个污水处理站的运行管理和检查各项工作的执行情况，配合填报排污许可数据及相关报告等。具备高级污水处理工证书及环境类高级职称证书），运营人员持证上岗，且有一定的污水处理知识和操作技能，能够熟练操作各种设备和仪器），其中包括维修人员1名。维修人员需具备建筑电工证书。
3.设备运行及维修要求：
供应商应保障污水处理站24小时正常运行。负责污水处理药剂、维护设备易损件的日常更换并承担其费用。对设备的维修需要更换的配件价格单价在1000元及以下的由供应商负责，单价1000元以上的由院方负责。
4.服务及培训要求：
（1）供应商应提供全面的运营维护服务，包括定期巡检、设备保养、故障排除等，确保污水处理站正常运行。
（2）供应商应根据环保相关要求建立污水处理站有关台账，并规范填报。
（3）供应商应定期（每年一次）对工作人员提供专业的技术培训和考核（如污水处理工艺原理、安全生产意识、应急处置等培训），提高其专业技能和处理问题的能力。
（4）供应商应建立完善的工作制度和管理制度，确保各项工作的规范化、标准化。
5、其他要求：
（1）在合同期内供应商要以专业高标准迎接各单位工作检查，如在迎检中出现问题，供应商应立即报告院方，并按照检查单位要求书面整改存在的问题，如因供应商未及时整改给医院造成影响，医院有权单方面解除合同，并扣除履约保证金。
（2）因供应商对污水处理站现场管理不善出现的安全环保事故，根据相关部门鉴定结果，供应商应承担相应责任。
（3）在运营期间，必须保证医疗污水的达标排放（污水处理量不能超出设计规模，进水水质不能超出设计限值），医疗污水必须排放到现有排污口。
（4）必须按照污水规范要求操作，如因操作失误使污水处理站出现不合格项，造成的损失由运营方承担全部责任。如因操作失误导致污水处理不达标，或造成重大污染事故，造成相关部门罚款，由运营方负责承担全部责任和相关罚款。
（5）运营方在运营期间，必须严格按污水处理站设备操作规程、安全操作规程进行操作，确保污水处理达标排放，并保证人身安全。如果在合同期内发生安全事故，责任完全由运营方负责。
（6）污水处理站的运行日志、监测记录、维修记录、污水排放记录表等必须由运营方详实纪录并妥善保存，在解除合同之后，完整移交给院方。在运营期内，运营方有义务配合做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。
（7）运营方工作人员进入医院的相关证件由院方办理，运营方提供所需材料。运营方工作人员必须遵守医院的各项规章制度，服从院方管理人员的监督。并且要保护好站内的一切公共设施、消防设施及保持周边环境卫生。
（8）严格按照排污许可要求对院区污水进行取样分析，若因运营方未及时取样造成的水样分析填报问题一切责任由运营方负责，运营方按时提供水样分析报告一份给院方存档。
（9）托管后院方人员未经运营方管理人员同意不能操作污水站任何设备和阀门等，否则产生的一切后果由院方全部承担。
（10）运营期间根据排污许可要求需在平台填报数据的供应商应积极配合负责该项工作，包括但不限于数据整理填报，月度、季度及年度相关报告等。
（11）运营期间对污水处理站产生的格栅渣按环保要求进行清理袋装，污泥池污泥需按照相关要求进行脱水处理并暂存与危险废物暂存间存放。由院方负责与具备合法危废处置资质的第三方公司签订处置合同并组织处理，供应商需配合做好危废的移交、台账对接等相关工作。
（12）污水站内的在线监测仪器设备，供应商需进行运营维护管理，包括对现有流量计的校正及记录工作，对余氯的自行检测及记录工作等。

