遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院）
消防气体灭火装置维护需求清单
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	序号
	维修整改事项
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	
1
	A区一层东面急诊科共5瓶  /90LIG541气体灭火装置瓶 组压力不足
	充装IG541灭火 剂
	
L
	
450
	













1.具有消防器材销售、消防
技术服务等相关资质；
2.对所有钢瓶充装检测需出 具检测报告；
3.更换的电池需提供质保一年。

	


2
	A区一层急诊科1台、B区一 层消毒中心3台、D区一层南 面胸痛中心1台、E区四楼透 血室1台、F区六层1台，共7 台气体灭火控制器备电故障 	(蓄电池老化、损坏)
	

蓄电池 12V/7A
	


节
	


14
	

	



3
	B区二层手术室西面UPS间七 氟丙烷(56kg)2瓶、C区二  层南面新生儿科UPS间七氟 丙烷(24kg)1瓶、C区二层  北面产房空调机房七氟丙烷 	(28kg)1瓶、D区二层北面 1CU病房UPS间七氟丙烷
(36kg)1瓶，共5瓶气体灭 火装置瓶组压力不足。
	



充装七氟丙烷 灭火剂
	




L
	



200
	

	4
	A区一层急诊科1瓶驱动瓶组 压力不足
	充装驱动瓶气体 QQp4/6
	瓶
	1
	

	


5
	原气体灭火装置“钢瓶”出 厂日期分别为：IG541-
2017年9月3日；七氟丙烷- 2019年6月24日；驱动瓶-  2017年10月10日。根据规范 要求：出厂满3年后需对钢瓶 进行专业检测
	IG541钢瓶检测
	瓶
	5
	

	
	
	
七氟丙烷钢瓶检测
	
瓶
	
5
	

	
	
	驱动瓶检测
	瓶
	23
	






