# 遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院）

# 消防气体灭火装置维护需求清单

| 序号 | 维修整改事项 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区一层东面急诊科共5瓶 /90LIG541气体灭火装置瓶 组压力不足 | 充装IG541灭火 剂 | L | 450 | 1.具有消防器材销售、消防 技术服务等相关资质； 2.对所有钢瓶充装检测需出 具检测报告； 3.更换的电池需提供质保一年。 |
| 2 | A区一层急诊科1台、B区一 层消毒中心3台、D区一层南 面胸痛中心1台、E区四楼透 血室1台、F区六层1台，共7 台气体灭火控制器备电故障 (蓄电池老化、损坏) | 蓄电池 12V/7A | 节 | 14 |  |
| 3 | B区二层手术室西面UPS间七 氟丙烷(56kg)2瓶、C区二 层南面新生儿科UPS间七氟 丙烷(24kg)1瓶、C区二层 北面产房空调机房七氟丙烷 (28kg)1瓶、D区二层北面 1CU病房UPS间七氟丙烷 (36kg)1瓶，共5瓶气体灭 火装置瓶组压力不足。 | 充装七氟丙烷 灭火剂 | L | 200 |  |
| 4 | A区一层急诊科1瓶驱动瓶组 压力不足 | 充装驱动瓶气体 QQp4/6 | 瓶 | 1 |  |
| 5 | 原气体灭火装置“钢瓶”出 厂日期分别为：IG541- 2017年9月3日；七氟丙烷- 2019年6月24日；驱动瓶- 2017年10月10日。根据规范 要求：出厂满3年后需对钢瓶 进行专业检测 | IG541钢瓶检测 | 瓶 | 5 |  |
|  |  | 七氟丙烷钢瓶检测 | 瓶 | 5 |  |
|  |  | 驱动瓶检测 | 瓶 | 23 |  |