虾子镇中心卫生院行政楼房屋安全鉴定需求


一、鉴定依据与适用范围
(一)强制规范
严格遵循《既有建筑鉴定与加固通用规范》( GB   55021-2021)、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015) 、 《建筑抗震鉴定标准》 ( GB  50023)、《危险房屋鉴定标准》 ( JGJ125-2016)等强制性国家标准，所有条文必须严格执行。
(二)适用范围
[bookmark: _GoBack] 虾子镇中心卫生院行政楼建筑面积约1040平方米，现需继续使用、改造或排查安全隐患的各类房屋(含住宅、公共建筑、工业附属建筑),涵盖砖混、砖木框架等各类结构形式，现因行政楼三楼女儿墙墙体出现开裂的情况，存在安全隐患。若存在设计图纸缺失、技术资料不全等情况，需按“现场实测为主、史料佐证为辅”原则开展鉴定，不得因资料缺失降低鉴定标准。
二、鉴定机构与人员资质要求
(一)鉴定机构资质要求
[image: ]鉴定机构必须具备以下任一合法资质：
1. 具有建筑工程专业相应等级的勘察、设计资质单位；
2.同时持有地基基础工程检测、相应结构工程检测及见 证取样检测资质的建设工程质量检测机构；
3.依据《城市危险房屋管理规定》设立的专职房屋安全 鉴定机构。
(二)人员资质要求

[image: ]鉴定团队需包含一级注册结构工程师(核心签章人员), 涉及地基基础检测的需配备注册岩土工程师；现场检测人员 需持有效执业资格证书，且每个鉴定项目参与人数不少于2 人；复杂项目可聘请行业专家参与论证。
无对应资质的机构、个人出具的鉴定报告无效，不得作 为房屋使用、改造的依据。
三、鉴定核心流程
(一)前期准备与资料核查
1. 收集房屋原始设计图纸、施工档案、历次维修记录、 使用功能变更资料等；无原始资料的，需通过现场测绘、结 构复核补充基础数据。
2.核实房屋使用现状、荷载变化、周边施工影响、灾害 损伤史等关键信息。
(二)现场调查与检测
1. 场地与地基：勘察场地稳定性，检测地基沉降、不均 匀变形情况，通过近位勘察确定岩土性能及承载力，重点核 查基础开裂、腐蚀、酥化等损伤。
2. 主体结构：全面检测承重构件(梁、柱、承重墙、楼 板)的裂缝宽度(含发展趋势)、变形量、材质强度(混凝 土碳化、钢筋锈蚀、砌体强度)、节点连接可靠性；非承重 构件重点核查脱落、松动风险。
3.抗震性能：按现行抗震设防要求，检测结构整体性、 抗震构造措施落实情况，评估抗震承载力是否满足最低安全 标准。

4. 辅助检测：采用回弹法、超声法等规范方法检测材料 强度，对裂缝深度、构件倾斜率(控制标准≤3‰)等关键 指标进行量化测量，必要时进行长期监测。
(三)结构验算与分析
结合现场检测数据，按不低于原建造时规范标准进行承 载能力验算，对比现行使用荷载与设计荷载差异，分析结构 老化、损伤对安全性能的影响程度。
(四)等级评定与报告编制
按《民用建筑可靠性鉴定标准》划分 I-IV  级可靠性等 级，或按《危险房屋鉴定标准》划分A-D 级危险等级，明确 核心风险点及成因。
四、鉴定报告规范要求
(一)鉴定报告内容
鉴定报告需包含委托信息、房屋概况(建设年代、结构 类型、使用现状)、鉴定依据、检测数据、验算结果、等级 评定、处置建议、附件(图纸、照片、检测记录)等核心模  块。且经一级注册结构工程师(涉及地基基础需加签注册岩  土工程师)签章，加盖机构公章及“房屋安全鉴定专用章” 方可生效。
(二)等级判定说明
鉴定报告中需对鉴定等级判定进行说明：
1. I 级/A 级：结构安全，正常使用，常规维护即可。
2. Ⅱ级/B 级：局部次要构件损伤，维修后可继续使用， 每2-3年复查一次。

3.Ⅲ级/C 级：部分主要构件危险，立即停止危险区域使 用，并要求进行加固。
鉴定机构自出具报告之日起3日内送达委托人，鉴定为 C、D 级危房的，24小时内书面通知委托人。鉴定机构出具 虚假报告的，产生的一切法律责任由鉴定机构承担，并赔偿 委托方的一切损失。






后勤部：  
2026年7月10日

 









[image: ]
image1.png




image2.jpeg




image3.jpeg




