# 虾子镇中心卫生院行政楼房屋安全鉴定需求

一、鉴定依据与适用范围

(一)强制规范

严格遵循《既有建筑鉴定与加固通用规范》( GB   55021-2021)、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015) 、 《建筑抗震鉴定标准》 ( GB  50023)、《危险房屋鉴定标准》 ( JGJ125-2016)等强制性国家标准，所有条文必须严格执行。

(二)适用范围

虾子镇中心卫生院行政楼建筑面积约1040平方米，现需继续使用、改造或排查安全隐患的各类房屋(含住宅、公共建筑、工业附属建筑),涵盖砖混、砖木框架等各类结构形式，现因行政楼三楼女儿墙墙体出现开裂的情况，存在安全隐患。若存在设计图纸缺失、技术资料不全等情况，需按“现场实测为主、史料佐证为辅”原则开展鉴定，不得因资料缺失降低鉴定标准。

二、鉴定机构与人员资质要求

(一)鉴定机构资质要求

鉴定机构必须具备以下任一合法资质：

1. 具有建筑工程专业相应等级的勘察、设计资质单位；

2.同时持有地基基础工程检测、相应结构工程检测及见 证取样检测资质的建设工程质量检测机构；

3.依据《城市危险房屋管理规定》设立的专职房屋安全 鉴定机构。

(二)人员资质要求

鉴定团队需包含一级注册结构工程师(核心签章人员), 涉及地基基础检测的需配备注册岩土工程师；现场检测人员 需持有效执业资格证书，且每个鉴定项目参与人数不少于2 人；复杂项目可聘请行业专家参与论证。

无对应资质的机构、个人出具的鉴定报告无效，不得作 为房屋使用、改造的依据。

三、鉴定核心流程

(一)前期准备与资料核查

1. 收集房屋原始设计图纸、施工档案、历次维修记录、 使用功能变更资料等；无原始资料的，需通过现场测绘、结 构复核补充基础数据。

2.核实房屋使用现状、荷载变化、周边施工影响、灾害 损伤史等关键信息。

(二)现场调查与检测

1. 场地与地基：勘察场地稳定性，检测地基沉降、不均 匀变形情况，通过近位勘察确定岩土性能及承载力，重点核 查基础开裂、腐蚀、酥化等损伤。

2. 主体结构：全面检测承重构件(梁、柱、承重墙、楼 板)的裂缝宽度(含发展趋势)、变形量、材质强度(混凝 土碳化、钢筋锈蚀、砌体强度)、节点连接可靠性；非承重 构件重点核查脱落、松动风险。

3.抗震性能：按现行抗震设防要求，检测结构整体性、 抗震构造措施落实情况，评估抗震承载力是否满足最低安全 标准。

4. 辅助检测：采用回弹法、超声法等规范方法检测材料 强度，对裂缝深度、构件倾斜率(控制标准≤3‰)等关键 指标进行量化测量，必要时进行长期监测。

(三)结构验算与分析

结合现场检测数据，按不低于原建造时规范标准进行承 载能力验算，对比现行使用荷载与设计荷载差异，分析结构 老化、损伤对安全性能的影响程度。

(四)等级评定与报告编制

按《民用建筑可靠性鉴定标准》划分 I-IV  级可靠性等 级，或按《危险房屋鉴定标准》划分A-D 级危险等级，明确 核心风险点及成因。

四、鉴定报告规范要求

(一)鉴定报告内容

鉴定报告需包含委托信息、房屋概况(建设年代、结构 类型、使用现状)、鉴定依据、检测数据、验算结果、等级 评定、处置建议、附件(图纸、照片、检测记录)等核心模  块。且经一级注册结构工程师(涉及地基基础需加签注册岩  土工程师)签章，加盖机构公章及“房屋安全鉴定专用章” 方可生效。

(二)等级判定说明

鉴定报告中需对鉴定等级判定进行说明：

1. I 级/A 级：结构安全，正常使用，常规维护即可。

2. Ⅱ级/B 级：局部次要构件损伤，维修后可继续使用， 每2-3年复查一次。

3.Ⅲ级/C 级：部分主要构件危险，立即停止危险区域使 用，并要求进行加固。

鉴定机构自出具报告之日起3日内送达委托人，鉴定为 C、D 级危房的，24小时内书面通知委托人。鉴定机构出具 虚假报告的，产生的一切法律责任由鉴定机构承担，并赔偿 委托方的一切损失。

后勤部：

2026年7月10日